# EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Bezprzewodowy sygnalizator pożarowy połączony z urządzeniem wizualnego alarmowania (VAD)

| ### Komunikacja | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax. Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a sprzętem kontrolnym i wskaźnikowym (CIE) lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| Sygnalizowanie alarmu | Rodzaj alarmu akustyczny i świetlny Głośnik i ramka LED. Głośność dźwięku do 100 dB w odległości 1 m 3,3 ft Ustawieniami zarządza PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax. Wzorce dźwiękowe 32 tony Dowiedz się więcej > Synchronizacja dźwięku Alarm dźwiękowy jest automatycznie synchronizowany na wszystkich urządzeniach z sygnalizatorem dźwiękowym podłączonym do tego samego CIE. Częstotliwość błysku 90 ms WŁĄCZONE / 1910 ms WYŁĄCZONE (czas cyklu: 2000 ms; częstotliwość: 0,5 Hz) Test sygnalizacji alarmowej Aby sprawdzić sygnały alarmowe dźwiękowe i wizualne, aby upewnić się, że sygnały alarmowe pożarowe są wyraźnie słyszalne i widoczne w pomieszczeniach. |
| ### Zalecenia dotyczące instalacji | Zalecana wysokość montażu urządzenia to maksymalnie 3 m na suficie i maksymalnie 2,4 m na ścianie. Zalecana wysokość montażu urządzenia to maksymalnie 9,8 ft na suficie i maksymalnie 7,8 ft na ścianie. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. |
| ### Ochrona przed sabotażem | Przycisk styku antysabotażowego Powiadomienie o błędzie podczas próby usunięcia urządzenia z uchwytu montażowego. Blokada dla uchwytu SmartBracket aby zabezpieczyć urządzenie w uchwycie montażowym SmartBracket Po zablokowaniu zamek zabezpiecza urządzenie i zapobiega jego usunięciu bez użycia specjalnego narzędzia. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller. |
| ### Zasilanie | Baterie 4 × CR123A Zainstalowana fabrycznie. Wymiana baterii bez użycia narzędzi Aby wymienić baterie, należy przekręcić pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dowiedz się więcej Ochrona przed odwrotną polaryzacją Chroni urządzenie przed uszkodzeniem, jeśli baterie są włożone niepoprawnie. Zalecany typ baterii Huiderui CR123A; 3 V; 1600 mAh, LiMnO₂ Przewidywana żywotność baterii do 5 lat |
| ### Obudowa | Wymiary 145 × 145 × 51 mm 5,71" × 5,71" × 2,00" Waga 561 g 1,237 lb Dopuszczalna temperatura pracy od –10 °C do +50 °C od 14 °F do 122 °F Dopuszczalna wilgotność do 80% Klasa ochrony IP54 Klasa palności UL 94 V-0 |
| ### Kolor | Czarny Biały Czerwony |
| ### Pełny zestaw | EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller 4 x baterie CR123A (zainstalowane fabrycznie) Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| ### Gwarancja | 24 miesiące |