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	[bookmark: _l8tzdpgq7lro]Komunikacja
	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a sprzętem kontrolnym i wskaźnikowym (CIE) lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.


	Sygnalizowanie alarmu
	Rodzaj alarmu
jasny
Ramka LED.

Częstotliwość błysku
90 ms WŁĄCZONE / 1910 ms WYŁĄCZONE (czas cyklu: 2000 ms; częstotliwość: 0,5 Hz)

Test sygnalizacji alarmowej
Sprawdzenie wizualnego sygnału alarmowego w celu upewnienia się, że sygnały alarmu pożarowego są widoczne w obiekcie.
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	Zalecana wysokość montażu urządzenia to maksymalnie 3 m na suficie i maksymalnie 2,4 m na ścianie.
Zalecana wysokość montażu urządzenia to maksymalnie 9,8 ft na suficie i maksymalnie 7,8 ft na ścianie.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

	Ochrona przed sabotażem
	Przycisk styku antysabotażowego
Powiadomienie o błędzie podczas próby usunięcia urządzenia z uchwytu montażowego.

Blokada dla uchwytu SmartBracket
aby zabezpieczyć urządzenie w uchwycie montażowym SmartBracket
Po zablokowaniu zamek zabezpiecza urządzenie i zapobiega jego usunięciu bez użycia specjalnego narzędzia.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller.

	Zasilanie
	Baterie
4 × CR123A
Zainstalowana fabrycznie.

Wymiana baterii bez użycia narzędzi
Aby wymienić baterie, należy przekręcić pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Dowiedz się więcej

Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Chroni urządzenie przed uszkodzeniem, jeśli baterie są włożone niepoprawnie.

Zalecany typ baterii
Huiderui CR123A; 3 V; 1600 mAh, LiMnO₂

Przewidywana żywotność baterii
do 5 lat 

	Obudowa
	Wymiary
145 × 145 × 51 mm
5,71" × 5,71" × 2,00"

Waga
509 g
1,122 lb

Dopuszczalna temperatura pracy
od –10 °C do +50 °C
od 14 °F do 122 °F

Dopuszczalna wilgotność
do 80%

Klasa ochrony
IP54

Klasa palności
UL 94 V-0

	Kolor
	Czarny
Biały
Czerwony

	Pełny zestaw
	EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
4 x baterie CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Uchwyt montażowy SmartBracket
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Wersja
	1

	Gwarancja
	24 miesiące








