# EN54 Fire ReX Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny podwajacz zasięgu sygnału radiowego dla systemu sygnalizacji pożaru. Obsługuje urządzenia ochrony przed włamaniem

| Możliwości połączenia | Liczba urządzeń EN54 Fire ReX Jeweller podłączonych do huba do 5 Liczba urządzeń podłączonych do EN54 Fire ReX Jeweller do 199 |
| --- | --- |
| Komunikacja bezprzewodowa | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax. Pasma częstotliwości 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1,800 m do 5,900 ft Pomiędzy CIE a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. Technologia komunikacji Wings Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania weryfikacji fotograficznej i aktualizacji oprogramowania. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji. - Kontrola dostarczenia zdjęcia. Pasma częstotliwości 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Zasięg sygnału radiowego do 1,800 m do 5,900 ft Pomiędzy CIE a podwajaczem zasięgu sygnału radiowego, lub pomiędzy podwajaczem zasięgu a połączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| Kanały komunikacji | Ethernet 1 gniazdo 8P8C Do 100 Mbps. |
| Czas dostarczenia | Czas dostarczenia alarmu do CIE 0,3 sek Czas dostarczenia zdjęcia do CIE 18 sek Za pośrednictwem EN54 Fire ReX Jeweller przy użyciu kanału Wings. Czas dostarczenia zależy od ustawień. 10 sek Za pośrednictwem EN54 Fire ReX Jeweller przy użyciu kanału Ethernet. Czas dostarczenia zależy od ustawień. |
| Dodatkowe funkcje | Wskaźnik LED zielony Dla stanu źródła zasilania. żółty Dla błędów urządzenia. Specjalne narzędzie (klucz) Specjalne narzędzie jest używane do odblokowywania obudowy i wymiany wewnętrznej baterii lub demontażu urządzenia z uchwytu montażowego SmartBracket. Bateria nie wchodzi w skład pełnego zestawu podwajacza zasięgu. |
| Zalecenia dotyczące instalacji | Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Użyj GlandBox, jeśli przewody zasilające i sygnalizacyjne nie są prowadzone wewnątrz ściany. Napięcie robocze urządzenia wynosi 110–240 V~. |
| Ochrona przed sabotażem | Przyciski styku antysabotażowego 2 Powiadomienia o błędzie przy próbach odłączenia urządzenia od powierzchni lub zdjęcia z uchwytu montażowego. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller. |
| Zasilanie | Zewnętrzne 110–240 V, 50/60 Hz Pobór mocy z sieci elektrycznej do 0,48 A. Wewnętrzne 7.4 V⎓, 5 Ah/10 Ah Na ładowalnej baterii litowo-jonowej niedołączonej do pełnego zestawu: EN54 Internal Battery (24h) lub EN54 Internal Battery (72h). |
| Działanie autonomiczne | Na baterii wewnętrznej do 24 godzin Gdy Ethernet jest włączony. Na EN54 Internal Battery (24h), niedołączonej do pełnego zestawu. do 72 godzin Gdy Ethernet jest włączony. Na EN54 Internal Battery (72h), niedołączonej do pełnego zestawu. |
| Obudowa | Wymiary 210 × 210 × 51 mm 8.27" × 8.27" × 1.99" Waga 698 g 1.54 lbs Dopuszczalna temperatura pracy od -10 °C do +40 °C od 14 °F do 104 °F Wilgotność robocza do 75% bez kondensacji Klasa ochrony IP20 Klasa palności UL 94 V-0 |
| Kolory | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | EN54 Fire ReX Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Przewód Ethernet Specjalne narzędzie (klucz) Krótka instrukcja |
| Wersja | 1 |
| Gwarancja | 24 miesiące |