# EN54 I/O Module (2X2) Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny moduł z dwoma wejściami i dwoma wyjściami dla systemu sygnalizacji pożaru

| ### Komunikacja | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax. Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a centralą sterującą i sygnalizacyjną (CIE) lub podwajaczem sygnału w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| ### Wejścia | Liczba linii wejściowych dla urządzeń innych producentów 2 Zaciski wejściowe - Wejście 1, Wejście 2 — wejścia do podłączenia urządzeń przewodowych innych firm. - Ekran — wspólne wejście do podłączenia ekranów przewodów łączących urządzenia innych firm. Typ podłączenia NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL Rezystancja EOL Rezystory 0,47 kΩ, 1,2 kΩ, 2,7 kΩ i 6,2 kΩ Cztery rezystory dla każdego wejścia są dołączone w pełnym zestawie. Długość połączenia przewodowego z urządzeniami innych firm do 100 m do 325 ft Gdy zastosowany jest przewód ognioodporny 2×1.5 mm2 (16 AWG). Pole przekroju poprzecznego przewodu 0,4-2,5 mm² (21–13 AWG) |
| ### Wyjścia | Liczba linii wyjściowych dla urządzeń innych producentów 2 Zaciski wyjściowe - Wyjście 1, Wyjście 2 — wyjścia przekaźnikowe do podłączania urządzeń przewodowych innych firm. Zakres działania AC 10—250 V~, 5 mA do 10 A (obciążenie rezystancyjne) Zakres napięcia roboczego DC 10—30 V⎓, 5 mA do 5 A (obciążenie rezystancyjne) Pole przekroju poprzecznego przewodu 0,4-2,5 mm² (21–13 AWG) Tryb pracy - bistabilny - impulsowy Czas trwania impulsu od 1 sek do 1,5 godz Czas impulsu można skonfigurować dla trybu impulsowego w aplikacjach Ajax osobno dla każdego przekaźnika. |
| ### Najważniejsze cechy | Rodzaje zdarzeń Aplikacja Ajax określa rodzaje zdarzeń dla wejść urządzeń przewodowych. Wybrany rodzaj określa tekst powiadomień o alarmach i zdarzeniach podłączonego urządzenia, a także kody zdarzeń przesyłane do CMS. Użytkownik PRO lub admin może skonfigurować rodzaj zdarzenia w aplikacji Ajax. Scenariusze automatyzacji Scenariusze można skonfigurować w aplikacjach Ajax osobno dla każdego przekaźnika. Tryb awaryjny Jeśli moduł jest offline, rozładowany lub ma problemy sprzętowe, automatycznie aktywuje podłączone urządzenia. |
| ### Zalecenia dotyczące instalacji | Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. |
| ### Ochrona przed sabotażem | Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach oderwania modułu od powierzchni lub otwarcia przedniej pokrywy. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller. Monitorowanie wejść wykrywanie utraty połączenia przewodowego, zwarć i awarii gdy używane jest połączenie EOL, 2EOL lub 3EOL Zależnie od rodzaju połączenia. |
| ### Zasilanie | Baterie 2 × CR123A Zainstalowana fabrycznie. Przewidywana żywotność baterii do 5 lat |
| ### Obudowa | Wymiary 116 × 180 × 62 mm 4,57″ × 7,09″ × 2,44" Waga 547 g 19,3 oz Dopuszczalna temperatura pracy od 0 °С do +50 °С od 32°F do 122°F Dopuszczalna wilgotność do 80% Klasa ochrony IP21C Klasa palności UL 94 V-0 |
| ### Kolor | Czarny Biały |
| ### Pełny zestaw | EN54 I/O Module (2X2) Jeweller 2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie) Zestaw instalacyjny 2 × zestaw 4 rezystorów EOL Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |