## FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ciepła

| Połączenie | Technologia komunikacji Jeweller. Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania alarmów i zdarzeń. Funkcje: - Dwukierunkowa komunikacja. Ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax. Pasma częstotliwości radiowych 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży.. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń i zużycia energii. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg komunikacji radiowej do 1700 m do 5500 ft Między czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu radiowego) w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja radiowa Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Skokowa zmiana częstotliwości radiowej Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| Wykrywanie niebezpiecznej temperatury | Element wykrywający zgodnie z wymaganiami dla czujników ciepła klasy A1R Wymagania norm EN 54-5 i BS 5446-2. Alarm wysokiej temperatury przy temperaturze powyżej 64°C przy temperaturze powyżej 147°F Alarm skoku temperatury gdy temperatura wzrasta o więcej niż 10°C 50°F w czasie 1 minuty lub krótszym |
| Dodatkowe funkcje | Wbudowana syrena głośność 85 dB w odległości 3 metrów głośność 85 dB w odległości 9 ft Dźwiękowe powiadamianie o alarmach. Aktywne do momentu wyeliminowania przyczyny wyzwolenia lub wyłączenia powiadomienia przez użytkownika. Alarmy połączonych czujników pożarowych poprzez połączenie główne Jeśli jeden z czujników pożarowych w systemie wykryje zagrożenie, wysyła alarm do huba. W ciągu 20 sekund hub inicjuje połączony alarm i wysyła dane do aplikacji Ajax. poprzez połączenie zapasowe1 Równocześnie z informowaniem huba, czujnik inicjujący wysyła także alarm bezpośrednio do innych czujników. Wszystkie podłączone czujniki aktywują sygnalizator w ciągu minuty. Działa to również w najgorszym przypadku, jeśli połączenie z hubem zostanie utracone. 1 Połączony alarm zapasowy jest dostępny tylko dla czujników FireProtect 2 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.59.2.ХХ lub nowszej. Urządzenia obsługujące połączony alarm zapasowy są oznaczone na opakowaniu etykietą "Fallback interconnect supported". Wskazanie LED zielony to wskazanie zasilania Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się raz na 56 sekund. Wskazanie spełnia wymagania normy EN 50291. żółty wskazuje nieprawidłowe działanie Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania. Na przykład w przypadku rozładowanych baterii, zanieczyszczenia komory dymowej lub zakończenia okresu użytkowania. czerwony wskazuje alarm pożarowy Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się, gdy czujnik zarejestruje alarm pożarowy. Przycisk na panelu przednim czujnika W trybie normalnym, po naciśnięciu rozpoczyna test komory dymowej. W przypadku alarmu lub awarii naciśnięcie wyłącza powiadomienie dźwiękowe czujnika. |
|  | Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń. Uchwyt montażowy SmartBracket umożliwia regulację położenia czujnika po instalacji. |
| Ochrona przed sabotażem | Alarm o wykryciu manipulacji Powiadamia o próbach oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia panelu montażowego. Ochrona przed sabotażem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności w ciągu 15 minut Czas wykrycia utraty łączności zależy od ustawień liczby niedostarczonych pakietów danych (określonych w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra). Okres odpytywania jest ustawiony na 300 sekund. |
| Zasilanie | FireProtect 2 SB (Heat) 2 baterie CR123A Do 7 lat pracy na baterii. |
| Obudowa | Wymiary 44 × 86 × 86 mm 1,71″ × 3,39″ × 3,39″ Waga 142 g 5.01 oz Dopuszczalna temperatura pracy od 0°С do +50°С od 32°F do 122°F Dopuszczalna wilgotność do 80% Stopień ochrony IP20 |
| Kolory | - Czarny - Biały |
| Pełny zestaw | FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny 2 baterie CR123A (zainstalowane) Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |