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	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a sprzętem kontrolnym i wskaźnikowym (CIE) lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	[bookmark: _rzokynnsoy67]Wykrywanie dymu
	Element wykrywający
bispektralny sensor optyczny
Wykrywa dym na podstawie wielkości cząsteczek w powietrzu.

Zapobieganie fałszywym alarmom
Urządzenie nie reaguje na parę wodną.

Opatentowana komora dymowa
Chroni sensor dymu przed kurzem, brudem i owadami.

	[bookmark: _epxz4gtdd344]Dodatkowe funkcje
	Wskaźnik LED
· czerwony
· żółty
· zielony
Do wskazywania stanów czujnika: alarm pożarowy, testowanie funkcjonalności itp.

	[bookmark: _hyru66x7vcx0]Zalecenia dotyczące instalacji
	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Uchwyt montażowy SmartBracket pozwala na obrót czujnika o 86° nawet po instalacji.

	Ochrona przed sabotażem
	Przycisk styku antysabotażowego
Powiadomienie o błędzie podczas próby usunięcia urządzenia z uchwytu montażowego.

Blokada dla uchwytu SmartBracket
aby zabezpieczyć urządzenie w uchwycie montażowym SmartBracket
Po zablokowaniu zamek zabezpiecza urządzenie i zapobiega jego usunięciu bez użycia specjalnego narzędzia.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller.

	Zasilanie
	Baterie
2 × CR123A
Zainstalowana fabrycznie.

Wymiana baterii bez użycia narzędzi
Aby wymienić baterie, należy otworzyć pokrywy komór baterii.

Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Chroni urządzenie przed uszkodzeniem, jeśli baterie są włożone niepoprawnie.

Zalecany typ baterii
Huiderui CR123A; 3 V; 1600 mAh, LiMnO₂

Przewidywana żywotność baterii
do 6 lat 

	Obudowa
	Wymiary
124 x 124 x 48 mm
4,87" × 4.87" × 1,90"

Waga
281 g
9,91 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od 0 °С do +50 °С
od 32°F do 122°F

Dopuszczalna wilgotność
do 80%

Klasa ochrony
IP20

Klasa palności
UL 94 V-0

	Kolor
	Czarny
Biały


	Pełny zestaw
	EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket
2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące






