# EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny punktowy czujnik ciepła

| Komunikacja | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax. Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a centralą sterującą i sygnalizacyjną (CIE) lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| Wykrywanie niebezpiecznego poziomu temperatury | Element wykrywający 2 × termistory Zgodnie z wymaganiami EN 54-5 dla czujników ciepła klasy A1, B i C z rodzajem odpowiedzi na wzrost temperatury (R) oraz statycznym (S). Tryby sensora ciepła - A1, A1R, A1S - B, BR, BS - C, CR, CS - Stała temperatura Dla lepszego wykrywania zagrożeń pożarowych, w zależności od miejsca instalacji urządzenia. Możliwość wyboru w ustawieniach urządzenia. |
| Dodatkowe funkcje | Wskaźnik LED - czerwony - żółty - zielony Do wskazywania stanów czujnika: alarm pożarowy, testowanie funkcjonalności itp. |
| Zalecenia dotyczące instalacji | Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Uchwyt montażowy SmartBracket pozwala na obrót czujnika o 90° nawet po instalacji. |
| Ochrona przed sabotażem | Przycisk styku antysabotażowego Powiadomienie o błędzie podczas próby usunięcia urządzenia z uchwytu montażowego. Blokada dla uchwytu SmartBracket aby zabezpieczyć urządzenie w uchwycie montażowym SmartBracket Po zablokowaniu zamek zabezpiecza urządzenie i zapobiega jego usunięciu bez użycia specjalnego narzędzia. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller. |
| Zasilanie | Baterie 2 × CR123A Zainstalowana fabrycznie. Wymiana baterii bez użycia narzędzi Aby wymienić baterie, należy otworzyć pokrywy komór baterii. Ochrona przed odwrotną polaryzacją Chroni urządzenie przed uszkodzeniem, jeśli baterie są włożone niepoprawnie. Zalecany typ baterii Huiderui CR123A; 3 V; 1600 mAh, LiMnO₂ Przewidywana żywotność baterii do 6 lat |
| Obudowa | Wymiary 124 x 124 x 48 mm 4,87" × 4,87" × 1,90" Waga 265 g 9,35 oz Dopuszczalna temperatura pracy od 0 °С do +50 °С od 32°F do 122°F Dopuszczalna wilgotność do 80% Klasa ochrony IP20 Klasa palności UL 94 V-0 |
| Kolor | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | EN54 FireProtect (Heat) Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket 2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie) Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |