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	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a centralą sterującą i sygnalizacyjną (CIE) lub podwajaczem sygnału w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.
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Zaciski wejściowe
· Wejście 1, Wejście 2 — wejścia do podłączenia urządzeń przewodowych innych firm.
· Ekran — wspólne wejście do podłączenia ekranów przewodów łączących urządzenia innych firm.

Typ podłączenia
NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL

Rezystancja EOL
Rezystory 0,47 kΩ, 1,2 kΩ, 2,7 kΩ i 6,2 kΩ
Cztery rezystory dla każdego wejścia są dołączone w pełnym zestawie.



Długość połączenia przewodowego z urządzeniami innych firm
do 100 m 
do 325 ft
Gdy zastosowany jest przewód ognioodporny 2×1.5 mm2 (16 AWG).

Pole przekroju poprzecznego przewodu
0,4-2,5 mm² (21–13 AWG)
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Zaciski wyjściowe
· Wyjście 1, Wyjście 2 — wyjścia przekaźnikowe do podłączania urządzeń przewodowych innych firm.

Zakres działania AC
10—250 V~, 5 mA do 10 A (obciążenie rezystancyjne)

Zakres napięcia roboczego DC
10—30 V⎓, 5 mA do 5 A (obciążenie rezystancyjne)

Pole przekroju poprzecznego przewodu
0,4-2,5 mm² (21–13 AWG)

Tryb pracy
· bistabilny
· impulsowy

Czas trwania impulsu
od 1 sek do 1,5 godz
Czas impulsu można skonfigurować dla trybu impulsowego w aplikacjach Ajax osobno dla każdego przekaźnika.
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	Rodzaje zdarzeń
Aplikacja Ajax określa rodzaje zdarzeń dla wejść urządzeń przewodowych. Wybrany rodzaj określa tekst powiadomień o alarmach i zdarzeniach podłączonego urządzenia, a także kody zdarzeń przesyłane do CMS. Użytkownik PRO lub admin może skonfigurować rodzaj zdarzenia w aplikacji Ajax.

Scenariusze automatyzacji
Scenariusze można skonfigurować w aplikacjach Ajax osobno dla każdego przekaźnika.

Tryb awaryjny
Jeśli moduł jest offline, rozładowany lub ma problemy sprzętowe, automatycznie aktywuje podłączone urządzenia.
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	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
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	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach oderwania modułu od powierzchni lub otwarcia przedniej pokrywy.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller.

Monitorowanie wejść
wykrywanie utraty połączenia przewodowego, zwarć i awarii gdy używane jest połączenie EOL, 2EOL lub 3EOL
Zależnie od rodzaju połączenia.
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	Baterie
2 × CR123A
Zainstalowana fabrycznie.

Przewidywana żywotność baterii
do 5 lat 
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	Wymiary
116 × 180 × 62 mm
4,57″ × 7,09″ × 2,44"

Waga
547 g
19,3 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od 0 °С do +50 °С
od 32°F do 122°F

Dopuszczalna wilgotność
do 80%

Klasa ochrony
IP21C

Klasa palności
UL 94 V-0
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	Czarny
Biały
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	EN54 I/O Module (2X2) Jeweller
2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Zestaw instalacyjny
2 × zestaw 4 rezystorów EOL
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące






