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Bezprzewodowy czujnik ciepła

	Połączenie
	
	Technologia komunikacji Jeweller

	Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania alarmów i zdarzeń.

Funkcje:

· Dwukierunkowa komunikacja.
Ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax.

Pasma częstotliwości radiowych
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.



Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg komunikacji radiowej
do 1700 m
do 5500 ft
Między czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu radiowego) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja radiowa
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. 

Skokowa zmiana częstotliwości radiowej
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	Wykrywanie niebezpiecznej temperatury
	Element wykrywający
zgodnie z wymaganiami dla czujników ciepła klasy A1R
Wymagania norm EN 54-5 i BS 5446-2.

Alarm wysokiej temperatury 
przy temperaturze powyżej 64°C
przy temperaturze powyżej 147°F

Alarm skoku temperatury
gdy temperatura wzrasta o więcej niż 10°C 50°F w czasie 1 minuty lub krótszym

	Dodatkowe funkcje
	Wbudowana syrena
głośność 85 dB w odległości 3 metrów
głośność 85 dB w odległości 9 ft
Dźwiękowe powiadamianie o alarmach. Aktywne do momentu wyeliminowania przyczyny wyzwolenia lub wyłączenia powiadomienia przez użytkownika.

Alarmy połączonych czujników pożarowych
poprzez połączenie główne
Jeśli jeden z czujników pożarowych w systemie wykryje zagrożenie, wysyła alarm do huba. W ciągu 20 sekund hub inicjuje połączony alarm i wysyła dane do aplikacji Ajax.

poprzez połączenie zapasowe1
Równocześnie z informowaniem huba, czujnik inicjujący wysyła także alarm bezpośrednio do innych czujników. Wszystkie podłączone czujniki aktywują sygnalizator w ciągu minuty. Działa to również w najgorszym przypadku, jeśli połączenie z hubem zostanie utracone.

1 Połączony alarm zapasowy jest dostępny tylko dla czujników FireProtect 2 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.59.2.ХХ lub nowszej. Urządzenia obsługujące połączony alarm zapasowy są oznaczone na opakowaniu etykietą "Fallback interconnect supported". 

Wskazanie LED
zielony to wskazanie zasilania
Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się raz na 56 sekund. Wskazanie spełnia wymagania normy EN 50291.

żółty wskazuje nieprawidłowe działanie
Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania. Na przykład w przypadku rozładowanych baterii, zanieczyszczenia komory dymowej lub zakończenia okresu użytkowania.

czerwony wskazuje alarm pożarowy
Wskaźnik LED na obudowie urządzenia zapala się, gdy czujnik zarejestruje alarm pożarowy.

Przycisk na panelu przednim czujnika
W trybie normalnym, po naciśnięciu rozpoczyna test komory dymowej. W przypadku alarmu lub awarii naciśnięcie wyłącza powiadomienie dźwiękowe czujnika.
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	Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń. Uchwyt montażowy SmartBracket umożliwia regulację położenia czujnika po instalacji.

	Ochrona przed sabotażem
	Alarm o wykryciu manipulacji
Powiadamia o próbach oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia panelu montażowego.

Ochrona przed sabotażem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
w ciągu 15 minut
Czas wykrycia utraty łączności zależy od ustawień liczby niedostarczonych pakietów danych (określonych w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra). Okres odpytywania jest ustawiony na 300 sekund.

	Zasilanie
	FireProtect 2 RB (Heat)
2 baterie CR123A
Do 7 lat pracy na baterii.

	Obudowa
	Wymiary
44 × 86 × 86 mm
1,71″ × 3,39″ × 3,39″

Waga
146 g
5,15 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od 0°С do +50°С
od 32°F do 122°F

Dopuszczalna wilgotność
do 80%

Stopień ochrony
IP20

	Kolory
	· Czarny
· Biały

	Pełny zestaw
	FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket
Zestaw instalacyjny
2 baterie CR123A (zainstalowane)
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące





image1.png




